有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 144REC008 | 测点标识 | YX.CQ_DOUBLE.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-12-05 17:10:44 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 重庆盘龙站 同塔双回线及母线 |  |  |
| 所属厂站 | 盘龙500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年12月5日17时10分44秒，盘龙500kV变电站SCADA系统记录到多重故障：同塔双回线路因外力破坏同时跳闸，故障电流冲击导致该站500kV母线保护动作跳开母线。针对此类多重故障，该站配置了断路器失灵保护和区域稳控系统作为对应的防止或控制措施。双回线跳闸后，全部功率转移至相邻通道（盘龙-张家坝线），但母线保护动作导致站内部分设备失压。断路器失灵保护检测到某个开关拒动后延时跳开相邻开关，隔离故障；区域稳控系统立即切除重庆东部电网部分机组（约1000MW）并降低负荷（约800MW），使功率平衡。SCADA记录显示，故障后约1.5秒，系统恢复稳定，未造成停电。 |  |  |  |