有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 6238REC008 | 测点标识 | RLP-RATE-008 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | OMS |
| 关联设备 | 330kV 母线差动保护（SGB-750） |  |  |
| 所属厂站 | 330kV 渭河变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 渭河变电站330kV母线配置SGB-750型母线保护。2025年全年，母线保护应运行8760小时，因保护装置定检需退出16小时（计划检修），无缺陷导致的非计划退出。母线保护运行率 = (8760-16)/8760 ≈ 99.82%，大于99%。该站缺陷管理制度完善，所有保护缺陷均录入缺陷管理台账，并实行闭环管理。2025年共发生母线保护相关缺陷1次（装置液晶屏显示异常），属于一般缺陷，于24小时内更换显示屏，未影响保护功能。年度缺陷统计分析报告已编制，内容涵盖缺陷分类、消缺率、原因分析等，报告显示无因保护缺陷造成一次设备陪停。关键信息：执行缺陷管理制度，缺陷及时处理，无长期退出；台账完整，有年度统计分析；母线保护运行率99.82%≥99%。 |  |  |  |