有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 71218REC008 | 测点标识 | CM-008 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | TMS |
| 关联设备 | 行政程控交换机 |  |  |
| 所属厂站 | 750kV 昆仑变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 昆仑变电站行政程控交换机连接站内办公及调度电话。该站缺陷管理制度明确行政电话缺陷按一般缺陷处理，但若影响调度电话则升级为严重缺陷。2025年10月12日，程控交换机用户板故障导致3个行政电话不通，值班员登记为一般缺陷，计划7日内消缺。通信检修人员于10月14日更换用户板，消缺用时2天。同时，该站每月5日前对上月消缺计划完成率进行统计，2025年全年每月完成率均为100%。制度中还规定了缺陷消缺后的验证流程，包括拨打测试和录音核查。该站还建立了备品备件库，确保消缺及时性。2026年至今未发生通信缺陷。关键信息：管理制度健全，缺陷分级明确；消缺及时有效，消缺计划完成率100%；无紧急缺陷和严重缺陷不及时情况 |  |  |  |