有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 8217REC008 | 测点标识 | TR-FIRE-008 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | #2主变压器 |  |  |
| 所属厂站 | 750kV 昆仑变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 昆仑变电站#2主变压器容量1000MVA，其消防装置与#1主变同型。日常运维中，除了年度定期试验外，每月进行报警控制器自检和模拟测试。2025年定期试验于2025年9月18日进行，试验项目包括：雨淋阀动作压力测试、泡沫液比例混合器校验、报警探测器响应时间测试、远程手动启动功能验证。试验中发现一处泡沫液液位偏低，当即进行了补充，复验合格。试验报告编号为KL-FIRE-2025-056，由站长签字确认。此外，站内每季度组织消防应急演练，演练中也会触发灭火系统联动，进一步验证了系统可靠性。最近一次演练为2026年3月25日，系统正常启动。关键信息：固定自动灭火系统完备；2025年9月18日已完成定期试验，对发现的问题及时整改 |  |  |  |