有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 86321REC008 | 测点标识 | THY-STAT-008 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 柔直换流阀 |  |  |
| 所属厂站 | ±200kV 东江柔性直流换流站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 东江柔直换流站采用半桥模块化多电平换流器（MMC），每个子模块中并联了晶闸管作为旁路元件，用于故障保护。该站投运两年以来，所有晶闸管旁路元件运行状况正常。EMS系统记录的故障穿越事件显示，2025年8月7日交流侧发生短暂电压跌落，子模块电容过压保护动作，晶闸管旁路可靠导通，成功将故障子模块切除，系统未停运。事后检查旁路晶闸管，其通态电阻和阻断特性均正常。日常通过子模块控制器监测晶闸管门极电压，所有数据均在正常范围。2026年第一季度，该站进行了50次子模块旁路试验，晶闸管全部正确动作。关键信息：投切元件（晶闸管）运行状况正常，旁路功能可靠动作，故障穿越成功，无运行不稳定或长期停运 |  |  |  |