有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 92232REC008 | 测点标识 | PLT-HEIGHT-008 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | PMS |
| 关联设备 | 杆架式变压器 #08 |  |  |
| 所属厂站 | 10kV 周家岭配电变压器台区 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 周家岭台区杆架式变压器容量315kVA，2022年12月投运。该台区位于农田灌溉区域，农田耕作机械通行需保证高度，台槽钢对地高度设计为3.30米，超过3米标准。高压侧引线采用JKYJ-10kV-1×70mm²铜芯绝缘线，低压侧采用JKLYJ-1kV-4×185mm²，截面按315kVA额定电流1.2倍选择，留有裕度。引线采用耐候型绝缘线，适应户外环境。停电工作接地点设置在台架副柱上，采用不锈钢接线板，并配有专用接地线挂架。接地点与变压器中性点接地分开设置（工作接地与保护接地分开），符合农电规程。2025年10月的接地电阻测试中，工作接地电阻为1.5Ω，保护接地电阻为3.0Ω，均合格。日常巡视中未发现引线损伤或接地线锈蚀。关键信息：台槽钢对地高度3.30m，满足一般3m要求；高、低压侧引线为多股铜芯绝缘线，截面合格；停电工作接地点设置规范且接地电阻合格。 |  |  |  |