有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 92236REC008 | 测点标识 | LVD-HEIGHT-008 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 杆架式变压器低压侧配电箱 #08 |  |  |
| 所属厂站 | 10kV 周家岭台区 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 周家岭台区杆架式变压器容量315kVA，低压侧配电箱采用不锈钢箱体，安装于两根电杆之间的钢托架上，箱底离地高度2.60米。箱内配置了630A智能型万能式断路器、五路出线断路器（250A、160A、100A、63A、32A）、浪涌保护器、无功补偿电容器组（60kvar）及自动投切控制器。电器布局合理，母排采用TMY铜排，相色标识完整。进出引线为YJV-0.6/1kV-4×185mm²电力电缆，穿越箱壳时采用非磁性电缆葛兰头（黄铜材质），每个葛兰头穿入一相导线，三相独立进入，避免了单芯电缆穿越钢制箱壳时产生的涡流。电缆铠装层在进线处接地。箱体底部用防火泥封堵严密，无孔洞。箱内还安装了温湿度控制器和通风风扇，确保电器散热良好。关键信息：配电箱底部离地高度2.60m，≥2.0m；电器配置完整（万能式断路器、多路出线、SPD、补偿）符合运行要求；进出引线为电缆，采用非磁性葛兰头独立穿入，未形成闭合磁回路。 |  |  |  |