有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 9235REC008 | 测点标识 | OVH-LOAD-008 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 10kV 双射电缆线路（双射-科技园） |  |  |
| 所属厂站 | 110kV 科技园变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 科技园双射电缆线路采用YJV22-10kV-3×240mm²，额定载流量为430A。该线路为双射接线，两条射线正常运行负荷应控制在215A（50%）以下。SCADA系统2026年2月记录显示，两条射线的最大负荷电流分别为198A和205A，分别占额定载流量的46.0%和47.7%，均低于50%。当一条射线故障时，另一条射线需转供全部负荷，转供电流为403A，未超过额定载流量430A，满足转供不过负荷要求。运维单位每半年进行一次负荷转供演练，最近一次演练（2025年11月）验证了转供能力。日常运行中，负荷监测系统会在电流超过50%时发出黄色预警，但从未触发。关键信息：双射电缆线路各射线负荷电流均不大于额定载流量的50%（最高47.7%），转供时未过负荷。 |  |  |  |