有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 135REC009 | 测点标识 | YC.CQ500.OV |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-09-18 11:55:27 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 重庆盘龙站 500kV母线 |  |  |
| 所属厂站 | 盘龙500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年9月18日11时55分27秒，盘龙500kV变电站SCADA系统记录了500kV母线的工频过电压。正常方式下，一条线路发生单相瞬时故障，保护动作切除故障，母线电压出现短时升高。实测最大工频过电压为1.28p.u.（基准值500kV），接近但未超过1.3p.u.限额。母线避雷器正常动作，残压符合要求。系统的工频过电压在规定的限额范围内。 |  |  |  |