有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 6238REC009 | 测点标识 | RLP-RATE-009 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 220kV 紫天线线路快速保护（RCS-931） |  |  |
| 所属厂站 | 500kV 紫云变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 紫云变电站220kV紫天线配置RCS-931光纤差动保护。2025年10月至2026年3月（6个月）统计期内，保护应运行4368小时，因保护装置插件故障退出4小时（缺陷发现后3小时更换插件，退出4小时），运行率 = (4368-4)/4368 ≈ 99.91%，满足≥97%。该站建立了“继电保护缺陷处理绿色通道”，确保缺陷发生后2小时内技术人员到场。缺陷台账使用电子化系统，可追溯缺陷全流程。2025年度缺陷统计分析报告显示，全年保护装置缺陷共7起，均未超过48小时消缺时限，无保护长期退出，无一次设备陪停。线路快速保护运行率指标持续达标。关键信息：缺陷及时处理（3小时），无长期退出；缺陷台账健全，有年度统计分析；线路快速保护运行率99.91%≥97%。 |  |  |  |