有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 8217REC009 | 测点标识 | TR-FIRE-009 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | OMS |
| 关联设备 | #1主变压器 |  |  |
| 所属厂站 | 500kV 东江换流站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 东江换流站为背靠背直流工程，#1换流变压器容量为560MVA。消防系统采用细水雾固定自动灭火系统，火灾报警装置包含点型感烟、感温及火焰探测器组合。该站按照国网企标要求，每12个月进行一次灭火系统全面试验。2025年定期试验于2025年6月8日执行，试验方案经运检部审批。试验中模拟了换流变内部电弧故障（通过电火花发生器），细水雾系统在接收到报警信号后2秒内启动，雾滴粒径分布符合细水雾标准，冷却效果良好。同时检查了报警系统与站内火灾报警主机的联动，所有信号均正确显示并记录。试验后出具了详细报告，系统恢复正常。此外，每月由值班员检查喷头及管道外观。关键信息：固定自动灭火系统（细水雾）及报警系统设置；2025年6月8日完成定期试验，试验合格 |  |  |  |