有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 86321REC009 | 测点标识 | THY-STAT-009 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 换流阀极Ⅰ高端阀组 |  |  |
| 所属厂站 | ±800kV 紫云换流站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 紫云换流站极Ⅰ高端阀组采用5英寸电触发晶闸管，额定电压800kV，电流4500A。该阀组自2021年投运以来，晶闸管投切元件运行状况始终正常。SCADA系统中记录了过去三年的晶闸管电压分布数据，各元件电压均衡系数保持在0.92以上，优于规程要求的0.85。2025年10月进行的晶闸管恢复电荷测试中，所有元件的Qrr值标准差小于5%，表明一致性良好。2026年2月，换流站进行了直流降压运行试验，晶闸管在低电压大电流工况下仍能稳定触发和关断。阀冷却系统的除盐水水质电导率保持在0.2μS/cm以下，有效防止了晶闸管内部腐蚀。关键信息：投切元件（晶闸管）运行状况正常，电压均衡性好，恢复电荷一致，无运行不稳定 |  |  |  |