有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 92232REC009 | 测点标识 | PLT-HEIGHT-009 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 杆架式变压器 #09 |  |  |
| 所属厂站 | 10kV 马鞍山配电变压器台区 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 马鞍山台区位于山坳风口处，受风力影响，变压器台槽钢对地高度为2.90米，虽略低于3米但高于2.5米，属于条件受限（强风区降低重心），符合要求。变压器容量100kVA，高压侧引线为JKYJ-10kV-1×35mm²铜芯绝缘线，低压侧为JKLYJ-1kV-4×70mm²，引线采用防风型绑扎线固定于绝缘子上。停电工作接地点设置在台架背风侧，采用铜钢复合接地端子，并加装防风防尘罩。接地点接地引下线采用φ12镀锌圆钢，埋深1米，与环形接地极连接。2026年1月，检修人员使用该接地点进行了变压器试验，挂拆接地线操作顺畅。日常检查中，每半年对引线弧垂进行一次调整，防止风振导致疲劳断股。最近一次调整时间为2025年12月，弧垂满足要求。关键信息：台槽钢对地高度2.90m，受风力条件限制仍满足最低2.5m要求；引线为多股铜芯绝缘线，截面符合要求；停电工作接地点设置可靠。 |  |  |  |