有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 92236REC009 | 测点标识 | LVD-HEIGHT-009 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | PMS |
| 关联设备 | 杆架式变压器低压侧配电箱 #09 |  |  |
| 所属厂站 | 10kV 马鞍山台区 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 马鞍山台区位于强风区，杆架式变压器容量100kVA，低压侧配电箱安装于背风侧，箱底离地面高度2.25米。箱内配置了250A刀熔开关（带灭弧罩）、两路出线断路器（100A、50A）、避雷器及单相计量表箱（独立分隔）。电器配置满足运行要求，刀熔开关的熔体额定电流与负荷匹配。进出引线采用JKLYJ-1kV-4×70mm²，穿越箱壳时，箱体为冷轧钢板（导磁），运维人员在进线口加装了一块3mm厚的不锈钢板（非磁性），钢板上按相序开三个椭圆孔，分别穿入三相导线，中性线另开孔，并用橡胶圈保护。现场用钳形表测量进线口附近箱体温度，与环境温度无差异，证明未形成闭合磁回路。箱体底部加装不锈钢防鼠网（网孔4mm），并涂刷防锈漆。关键信息：配电箱底部离地高度2.25m，≥2.0m；电器配置完整符合运行要求；进出引线穿越导磁箱壳时采用非磁性过渡板独立开孔，无闭合磁回路。 |  |  |  |