有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 9235REC009 | 测点标识 | OVH-LOAD-009 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 10kV 和平线架空线路 |  |  |
| 所属厂站 | 110kV 和平变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 和平线为10kV架空线路，导线JKLGYJ-10kV-240/30，安全电流580A。该线路为城市核心区供电，负荷密度高。EMS系统显示，2026年3月晚高峰电流为378A，占安全电流的65.2%，低于2/3（387A）。线路采用分段开关和联络开关设计，预留转供裕度约120A。运维人员每月进行负荷预测，并根据季节变化调整运行方式。2025年夏季曾因空调负荷激增，电流接近2/3限值，运维单位及时将部分负荷倒至相邻的和平二线，分流后电流降至340A。目前运行电流稳定在2/3以下，分流措施已退出但保留预案。 |  |  |  |