有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 126REC010 | 测点标识 | YX.MENSHOU101.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2023-11-10 10:15:00 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 门头沟-首钢联络线101开关 |  |  |
| 所属厂站 | 门头沟110kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2023年11月10日10时15分00秒，门头沟110kV变电站SCADA系统记录到，门头沟-首钢联络线101开关发生永久性故障，保护定值正确，主保护在30ms内快速切除故障。故障清除后，潮流自动转移至门头沟-石景山线，该线路负载率由60%升至95%，未超过热稳定极限。系统电压最大下降3.1%，频率最低49.7Hz，各分区保持稳定，未发生电压崩溃或负荷损失。该联络线支撑能力充足，断面满足N-1要求。城市电网各供电分区间联络线具备足够的支撑能力，联络线故障时各自系统能保持稳定 |  |  |  |