有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 128REC010 | 测点标识 | YC.CQ_T2.S |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-05-21 18:05:27 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 重庆盘龙 主变 |  |  |
| 所属厂站 | 盘龙220kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年5月21日18时05分27秒，盘龙220kV变电站SCADA系统记录了主变运行数据。晚高峰负荷为290MVA，该主变稳定限额（热稳定计算值）为295MVA，运行值低于限额5MVA，在安全范围内。主变上层油温为85℃，低于报警值95℃。通过调节有载调压分接头和投入备用电容器组，系统电压稳定在223kV。最大受电电力在稳定限额计算值范围内 |  |  |  |