有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 135REC010 | 测点标识 | YC.ZB_VSC.OV |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-09-18 17:10:44 | 来源系统 | WAMS |
| 关联设备 | 张北柔直 送端交流场 |  |  |
| 所属厂站 | 张北柔直站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年9月18日17时10分44秒，张北柔直站WAMS系统记录了送端交流场的工频过电压。新能源（风电、光伏）大面积脱网（脱网容量约1200MW），导致送端功率盈余，交流电压升高。实测最大工频过电压为1.29p.u.（基准值500kV），低于1.3p.u.限额。柔直控制系统快速提升了直流功率，并投入了交流侧电抗器，有效限制了过电压。系统的工频过电压在规定的限额范围内。 |  |  |  |