有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 144REC010 | 测点标识 | YX.NW_WF_COL.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-12-05 12:45:16 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 西北风电基地 汇集站与线路 |  |  |
| 所属厂站 | 河西风电汇集站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年12月5日12时45分16秒，河西风电汇集站SCADA系统记录到多重故障：汇集站内330kV母线发生故障，同时两回汇集线路因过流保护动作跳闸，导致多个风电场（总装机约2000MW）与主网解列。针对此类多重故障，该汇集站配置了频率响应控制系统和高压直流紧急功率支援作为对应的防止或控制措施。风电场脱网后，西北电网频率骤降，频率响应控制系统在0.5秒内指令周边火电机组快速增发（约1500MW），同时通过酒泉-湖南直流紧急提升功率（约800MW）。SCADA记录显示，系统频率最低下降至49.5Hz后迅速恢复，未触发低频减载；风电场通过专用通道逐步重新并网。该措施防止了系统崩溃，未造成长时间大面积停电（西北电网其他负荷正常供电），最重要用户供电未受影响。 |  |  |  |