有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 6238REC010 | 测点标识 | RLP-RATE-010 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 500kV 母线差动保护（CSC-150） |  |  |
| 所属厂站 | 500kV 东江换流站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 东江换流站500kV母线配置CSC-150型母线保护。2025年全年，母线保护应运行8760小时，因保护装置TA断线告警退出2小时（缺陷发现后1.5小时处理完毕），运行率 = (8760-1.5)/8760 ≈ 99.98%，大于99%。缺陷管理制度在该站执行有力：发现缺陷后，运行人员立即将保护退出（按规程操作），同时登记缺陷台账并通知保护班。保护班人员快速到场，检查发现TA二次回路接触不良，紧固后测试正常，保护恢复运行。年度缺陷统计分析报告（2025年）中，详细列出了所有保护缺陷及消缺情况，无因保护缺陷造成一次设备陪停事件。关键信息：缺陷及时处理（1.5小时），无长期退出；缺陷台账完整，有年度统计分析；母线保护运行率99.98%≥99%。 |  |  |  |