有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 8217REC010 | 测点标识 | TR-FIRE-010 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | PMS |
| 关联设备 | #2换流变压器 |  |  |
| 所属厂站 | 500kV 东江换流站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 东江换流站#2换流变压器容量560MVA，消防配置为水喷雾固定灭火系统，火灾报警系统采用感温电缆+红外对射探测器。站内消防管理记录显示，2025年度定期试验于2025年7月12日进行，试验由消防维保单位、检修中心和站内人员共同完成。试验过程严格按照《水喷雾灭火系统技术规范》执行，包括：模拟变压器超温报警，雨淋阀自动开启，喷头出水压力测试（最远端压力0.42MPa），消防泵联动启动及切换备用泵。同时验证了报警信号上传至上级消防监控平台的功能。试验后对系统进行了复位和防冻排空（冬季考虑）。所有试验数据记录在案，并有影像资料。2026年3月还进行了补充测试，检查冬季后的系统状态。关键信息：固定灭火装置及报警系统齐全；2025年7月12日已进行定期试验，且后续有补充检查 |  |  |  |