有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 86321REC010 | 测点标识 | THY-STAT-010 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | PMS |
| 关联设备 | TCR 晶闸管阀组 |  |  |
| 所属厂站 | 750kV 昆仑变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 昆仑变电站装设了±300Mvar SVC，其TCR阀组由大功率晶闸管阀串构成。PMS系统中记录了该阀组自2023年投运后的所有检修数据，晶闸管运行状况正常。2025年12月的年度检修中，对晶闸管进行了通态压降测量，平均值在1.65V左右（设计值1.7V），无显著增大。同时进行了触发功率测试，所有晶闸管的触发电流在150-180mA之间，均满足要求。2026年1月，该SVC配合西北电网进行了一次无功电压紧急控制，TCR阀组在连续2小时内进行了数百次触发角调整，晶闸管温度稳定在75℃以下，无任何异常报警。关键信息：投切元件（晶闸管）运行状况正常，通态压降稳定，高频调节无异常，无运行不稳定 |  |  |  |