有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 92232REC010 | 测点标识 | PLT-HEIGHT-010 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | PMS |
| 关联设备 | 杆架式变压器 #10 |  |  |
| 所属厂站 | 10kV 陈家坝配电变压器台区 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 陈家坝台区杆架式变压器容量500kVA，是较大容量台区，2023年6月投运。因台区位于道路边，需考虑大型车辆通行，台槽钢对地高度设计为3.50米，超过一般要求。高压侧引线采用JKYJ-10kV-1×120mm²铜芯绝缘线，低压侧采用JKLYJ-1kV-4×300mm²（双拼），截面满足500kVA负载（额定电流约722A，双拼载流量约800A）。引线采用耐张线夹固定，并加装防震锤。停电工作接地点设置于台架主柱和副柱各一处，形成双接地，接地引下线采用-50×5镀锌扁钢，接地网采用深井接地极（20米深），实测接地电阻0.8Ω。接地点处设有不锈钢标示牌，注明“工作接地”。2025年年度检修中，使用该接地点进行了变压器绝缘测试，接地可靠。关键信息：台槽钢对地高度3.50m，符合一般3m要求；高、低压侧引线为多股铜芯绝缘线，截面选型正确；设置停电工作接地点且接地电阻优良。 |  |  |  |