有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 92236REC010 | 测点标识 | LVD-HEIGHT-010 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 杆架式变压器低压侧配电箱 #10 |  |  |
| 所属厂站 | 10kV 陈家坝台区 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 陈家坝台区杆架式变压器容量500kVA，低压侧配电箱采用落地式安装（室外落地式配电箱），箱底与基础平台之间设有10cm高的槽钢底座，箱底离地高度通过基础抬高至0.3m，满足规范要求。基础四周用水泥密封，进线电缆从基础下方穿入，所有孔洞用防火泥封堵。箱内配置了1250A框架断路器、六路出线断路器（630A、400A、250A、160A、100A、63A）、无功补偿柜（120kvar）、浪涌保护器及智能监控单元。进出引线采用YJV-0.6/1kV-4×300mm²电缆，穿越箱壳时使用非磁性电缆夹板。箱体底部进线孔加装防小动物挡板，且箱内设有超声波驱鼠器。箱体四周通风百叶窗内侧加装不锈钢网（网孔1.5mm）。关键信息：落地式配电箱安装正确，箱底距地面高度通过基础抬高至0.3m（符合典型设计），防小动物措施完善（封堵、防鼠网、驱鼠器）；电器配置完整符合运行要求；进出引线穿越规范，无闭合磁回路。 |  |  |  |