有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 9235REC010 | 测点标识 | OVH-LOAD-010 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 20kV 单环网电缆线路（环网柜D） |  |  |
| 所属厂站 | 220kV 城南变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 城南变电站20kV单环网电缆采用YJV-20kV-3×400mm²，额定载流量600A。该单环网为四个环网柜组成的“手拉手”结构，正常运行时开环点两侧电缆负荷均控制在50%以下。SCADA系统记录显示，2026年第一季度最大负荷电流为288A，占额定载流量的48.0%。环网转供能力校核表明，当任一段电缆故障时，转供负荷电流最大为550A，小于额定载流量600A，转供不过负荷。运维单位建立了电缆负荷台账，每月更新。2025年全年未出现过负荷运行情况。此外，该环网配置了在线测温装置，电缆接头温度均正常。关键信息：单环电缆线路最大负荷电流为额定载流量的48.0%，不大于50%；转供时电流未过负荷。 |  |  |  |